Dobór średnicy wodomierza 
– wytyczne dla budynków nowych i już użytkowanych obiektów do stosowania dla projektantów

Zlecenie 13 TS.2.20/30/24 z dnia 06 lutego 2024

Opracował:

mgr inż. Artur Zajkowski

mgr inż. Łukasz Wysocki

mgr inż. Anna Marcńczyk

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz

Białystok, luty 2024

- Cel i zakres opracowania.

- Niniejsze wytyczne opracowano ze względu na wycofanie przez Polski Komitet Normalizacyjny normy PN-92 B-01706 „Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu” na podstawie której dotychczas dobierano średnice wodomierzy oraz na niezastąpienie jej żadną inną normą.

- Norma PN-92/B-01706 jednak jest przywołana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ale tylko w zakresie obliczenia przepływu obliczeniowego. Natomiast w zakresie doboru średnicy wodomierza norma ta nie jest przywołana w powyższym Rozporządzeniu.

- Opracowanie niniejsze zawiera wytyczne dla doboru średnicy wodomierza do stosowania przez projektantów przy projektowaniu przyłączy i instalacji wodociągowej w budynkach wielolokalowych i jednorodzinnych i użyteczności publicznej.

- Podstawa opracowania :

- Opinia techniczna - dobór wodomierzy głównych na połączeniach wodociągowych w budownictwie jednorodzinnym , wielolokalowym i użyteczności publicznej opracowana na zlecenie: PWiK Sp. z o.o. przez zespół pod kierunkiem dr inż. Piotra Tuza.

- Badania monitorowania zużycia wody wykonane na przeszło 3000 budynków w całej Polsce polegające na rejestracji strumienia objętości wody (profilu rozbioru wody) dla różnej wielkości obiektów i różnej wagi impulsów - opracowania dr inż. Piotr Krzysztof Tuz Politechnika Białostocka wykonane do 30.06.2016 ze zmianami)

- badania własne z lat 2017-2024 – niepublikowane.

- Podstawa prawna.

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 z poźn. zm.) w szczególności:

- Art. 5 ust. 1 Miejskie Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych (w tym także wodomierzy) do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.

- Art. 15 ust. 3 Koszty nabycia zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie, za wyjątkiem podłączeń wodociągowych do celów p.poż..

- Art. 27 ust. 1 Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego.

- Wytyczne formalne

- Dobór średnicy wodomierza realizuje projektant zgodnie z niniejszymi wytycznymi.

- Za prawidłowe działanie wodomierzy głównych odpowiada Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie.

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie ma prawo do zmiany średnicy wodomierza głównego w trakcie normalnej eksploatacji w przypadkach uzasadnionych wielkością poboru wody, bez względu na okres trwania praw autorskich do projektu nowego obiektu przyłączanego do sieci wodociągowej

- Niniejsze zasady nie dotyczą doboru wodomierzy dla celów innych niż związanych z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi, obiektów użyteczności publicznej, chociaż nie wyklucza się ich stosowania przez analogię dla innych obiektów w uzgodnieniu z Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie.

- Projektant ma bezwzględny obowiązek w przypadku konieczności stosowania zabezpieczenia p.poż. nowoprojektowanego obiektu zaprojektować oddzielne podłączenie wodociągowe ( rozdzielić ten rodzaj poboru wody od celów bytowo-gospodarczych) zarówno dla instalacji p.poż.  wewnętrznych ( np. hydranty 25, instalacje tryskaczowe jak i zewnętrznych – hydranty naziemne i podziemne DN 80, 100). W innym przypadku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie nie uzgodni dokumentacji projektowej.

- Wytyczne techniczne.

- Dobór średnicy wodomierza dla budynku jednorodzinnego i wielolokalowego do 15 lokali.

Dla przyłączy w budynkach jednorodzinnych montowany będzie wodomierz DN=15[mm] i przepływie ciągłym Q3≤ 2,5[m3/h] R>160 lub Qn=1,5m3/h w klasie metrologicznej C przygotowany do zabudowy systemu zdalnego odczytu – radiowego lub GSM ( 2G, 4G, NBIoT, CATM1). W uzasadnionych przypadkach (np. niskie ciśnienie dyspozycyjne, stała instalacja nawadniająca, bardzo wysoki standard wyposażenia w przybory sanitarne, itp.) dopuszcza się stosowanie wodomierzy o średnicy DN=20[mm] i przepływie ciągłym Q3≤ 4 [m3/h] R>200 lub Qn=2,5m3/h 
w klasie metrologicznej C. Czasowo dopuszcza się stosowanie wodomierzy o niższej klasie dokładności – dla podliczników np. podlewanie ogrodów.

W budynkach wielolokalowych do 15 lokali montowany będzie wodomierz DN=20[mm] i przepływie ciągłym Q3≤ 4 [m3/h] R>160 lub Qn=2,5m3/h w klasie metrologicznej C przygotowany do zabudowy systemu radiowego w jednym z użytkowanych przez Dla obliczenia straty ciśnienia w powyższych budynkach należy przyjąć przepływ Q=2,5 [m3/h]

- Dobór średnicy wodomierza dla nowych budynków wielolokalowych, mających więcej niż 15 lokali dobrany zostanie wodomierz na podstawie metody statystycznej dr. inż. Piotra Tuz.

Metoda statystyczna oparta jest na wykonanych przez autora badaniach zużycia wody polegających na rejestracji strumienia objętości wody  w budynkach o tym samym sposobie użytkowania dla różnej wagi impulsu. W oparciu o tę rejestrację wyznaczono maksymalne i minimalne strumienie objętości wody. Na podstawie tej metody ustalono następujący sposób postępowania przy projektowaniu instalacji wodociągowej w budynku wraz z doborem wodomierza:

- Wyznaczenie maksymalnego strumienia objętości wody Qmax na podstawie liczby lokali w budynku obliczając przeliczeniową liczbę lokali

LLp = LL + LL* w następujący sposób :

- ustalić liczbę lokali zaopatrywanych w zimną wodę i ciepłą wodę użytkową LL,

- przeliczyć liczbę lokali zasilanych tylko w ciepłą wodę użytkową na liczbę lokali LL*(węzły grupowe zasilające kilka budynków mieszkalnych) wg wzoru LL*=0,4 x LLc.w.u. gdzie: LL*- przeliczeniowa liczba lokali z zasilaniem w ciepłą wodę, LLc.w.u.- liczba lokali zaopatrywana tylko w ciepła wodę. W przypadku budynków, w których mamy lokalnie przygotowaną ciepłą wodę lub w poszczególnych mieszkaniach LL*=0

- Wyznaczenie  maksymalnego strumienia objętości wody Qmax dla budynku ze wzoru:

Qmax=2,35 + 0,039 x LLp gdzie :

Qmax- natężenie przepływu wody w budynku (maksymalny strumień objętości dla budynku)

LLp – przeliczeniowa liczba lokali w budynku

- Porównanie Qmax z przepływem nominalnym wodomierza Qn dla doboru wodomierza zgodnie z zależnością Qn ≥ Qmax gdzie:

Qn – nominalny strumień objętości wodomierza [m3/h] wg normy PN-ISO 4064  i Q3 – wg normy PN-EN 14154 przedstawione w poniższej tabeli:

| DN | Qn [m3/h] | Q3 [m3/h] |
| --- | --- | --- |
| 15 | 1,5 | 2,5 |
| 20 | 2,5 | 4 |
| 25 | 3,5 | 6,3 |
| 32 | 6,0 | 10 |
| 40 | 10,0 | 16 |
| 50 | 15,0 | 25 |
| 80 | 30,0 | ≥40 |
| 100 | 50,0 | ≥63 |
| 150 | 100,0 | >160 |
| 200 | 250,0* | >400* |

*dla klasy B (R<160)

- Przy analizie ciśnienia wymaganego dla zaopatrzenia w wodę budynku należy wziąć do obliczeń strat ciśnienia na wodomierzu, na przyłączu wodociągowym i instalacji wodociągowej maksymalny strumień objętości wody Qmax obliczony powyższym sposobem, a nie zgodnie z normą PN-92/B-01706 z 1992 r. „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”.

- Wysokość strat ciśnienia należy wyliczyć ze wzoru:

h=Qmax 2 / kvs 2 gdzie:

h – strata ciśnienia [m]

kvs – przepływ dla straty ciśnienia 1 bar [m3/h]. Wartości należy odczytać z kart katalogowych lub DTR wodomierzy  -  załączono karty katalogowe wodomierzy o średnicy DN 15 – 100. Wysokość strat ciśnienia można alternatywnie odczytać z diagramów/wykresów strat ciśnienia zawartych w kartach katalogowych lub DTR wodomierzy.

- Dobór średnicy wodomierza dla nowych budynków wielolokalowych, mających więcej niż 15 lokali dobrany zostanie wodomierz na podstawie metody statystycznej dr. inż. Piotra Tuz.

- Dobór średnicy wodomierza obiektów istniejących mających więcej niż 15 lokali dobrany zostanie wodomierz na podstawie jednej z opisanych poniżej metod

- Historii zużycia wody w budynku i wyznaczenia maksymalnego strumienia objętości wody.

- Wyznaczenie  Qmax ze wzoru: Qmax = 2,21 + 0,124*Zużd gdzie:

Zużd – zużycie maksymalne dobowe z miesiąca o maksymalnym zużyciu wody w roku.

Zużd=Zużm*1,2/30 gdzie:

Zużm – zużycie miesięczne z miesiąca o maksymalnym zużyciu wody w roku

lub:

Zużd=Zużr*1,2*1,15/365 gdzie:

Zużr – zużycie roczne z roku poprzedniego

- Porównanie Qmax z przepływem nominalnym wodomierza Qn dla doboru wodomierza zgodnie z zależnością Qn ≥ Qmax gdzie:

Qn – nominalny strumień objętości wodomierza [m3/h] wg normy PN-ISO 4064  i Q3 – wg normy PN-EN 14154 przedstawione w poniższej tabeli:

| DN | Qn [m3/h] | Q3 [m3/h] |
| --- | --- | --- |
| 20 | 2,5 | 4 |
| 25 | 3,5 | 6,3 |
| 32 | 6,0 | 10 |
| 40 | 10,0 | 16 |
| 50 | 15,0 | 25 |
| 80 | 30,0 | ≥40 |
| 100 | 50,0 | ≥63 |
| 150 | 100,0 | >160 |
| 200 | 250,0* | >400* |

*dla klasy B; (R<160)

- Uproszczonej metody porównawczej z wykorzystaniem poniżej tabeli.

| Zużycie dobowe wody w obiekcie m3 * | Liczba lokali w budynku | Wielkość wodomierza DN dla typowych parametrów Qn | Przewidywane zużycie wody przez 5 lat eksploatacji wodomierza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,01-4,0 | 4-15 | 20 (2,5m3/h) | <9125 |
| 4,0-12 | 16-45 | 25 (3,5m3/h) | <21900 |
| 12,01-20,0 | 46-75 | 32 (6,0m3/h) | <36500 |
| 20,01-45,0 | 76-125 | 40(10,0m3/h) | <91250 |
| 45,1-80 | Hydrofornia, >125 | 50 (15m3/h) | <146000 |
| 80,1-180 | Hydrofornia >250 | 80(30m3/h) | <328500 |
| 180-300 | Hydrofornia, >400 | 100(50m3/h) | <547500 |

- Dobór średnicy przyłącza i obliczenia instalacji wewnętrznej należy realizować jak dotychczas w oparciu o zapisy normy PN-92/B-01706 z 1992 r. „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.”

- Informacje szczegółowe dotyczące doboru średnicy wodomierza można uzyskać w  sekcji uzgodnień dokumentacji w Dziale Technicznym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie. Przy analizie ciśnienia wymaganego dla zaopatrzenia w wodę budynku należy wziąć do obliczeń strat ciśnienia na wodomierzu, na przyłączu wodociągowym i instalacji wodociągowej maksymalny strumień objętości wody Qmax obliczony powyższym sposobem, a nie zgodnie z normą PN-92/B-01706 z 1992 r. „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.”

- Wysokość strat ciśnienia należy wyliczyć ze wzoru: h=Qmax 2 / kvs 2 gdzie:

h - strata ciśnienia [m]

kvs – przepływ dla straty ciśnienia 1 bar [m3/h]. Wartości należy odczytać z kart katalogowych lub DTR wodomierzy

Wysokość strat ciśnienia można alternatywnie odczytać z diagramów/wykresów strat ciśnienia zawartych w kartach katalogowych lub DTR wodomierzy.

W przypadku, gdy w obiekcie należy uwzględnić zapotrzebowanie p.poż. zarówno w odniesieniu do nowobudowanych obiektów jak i już istniejących należy przy doborze wodomierza uwzględnić odrębne przepisy p.poż.

Legenda oznaczeń:

LL - liczba lokali zasilanych w wodę zimną i c.w.u,

LL*- przeliczeniowa liczba lokali z zasilaniem w ciepłą wodę,

LLc.w.u.- liczba lokali zaopatrywana tylko w ciepła wodę,

Qmax - natężenie przepływu wody w budynku (maksymalny strumień objętości dla budynku),

Qmaxw – maksymalny strumień objętości dla wodomierza (Qs)

Qn – nominalny strumień objętości wodomierza

h - strata ciśnienia [m]

kvs – przepływ dla straty ciśnienia 1 bar [m3/h

Zużd – zużycie maksymalne dobowe z miesiąca o maksymalnym zużyciu wody w roku.

Zużm- zużycie miesięczne z miesiąca o maksymalnym zużyciu wody w roku

Zużr – zużycie roczne z roku poprzedniego

- Obiekty użyteczności publicznej:  Hotele, żłobki, przedszkola, domy studenckie

Natężenie przepływu należy obliczyć zgodnie z poniższymi wzorami, uwzględniając to, czy są to obiekty nowo powstające czy też już użytkowane.

| Wielkość i typ obiektu | Nowo budowany obiekt | Obiekt funkcjonujący/użytkowany |
| --- | --- | --- |
| Do 20 pokoi hotelowych | QMax Hotele≤3,0, dla Lph <20 | QMax Hotele=0,25+0,45×Zuzd |
| Powyżej 20 pokoi hotelowych | QMax Hotele=0,1+0,168×Lph | QMax Hotele=0,25+0,45×Zuzd |
| Żłobki | QMax Żłobki=1,6+0,039×LOiD | QMax żłobki=3,11836×Zuzd0,326699-0,092 |
| Przedszkola | Qmax przedszkola=1.6+0.025*LOiD | QMax Przedszkola=0,71×Zuzd+2 |
| Domy studenckie | QMax Domy studenckie=0,076×Lp+0,42 | QMax Domy studenckie=0,26×Zuzd+1,86 |

| Stacje paliw | Na podstawie zapotrzebowania p.poż. | Qmax stp=1.6992×Zuzd0.4110 |
| --- | --- | --- |
| Myjnie samochodowe | Qmax myjni= LS*0.7+2.5 | Qmax myjni= LS*0.7+2.5 |
| Szkoły w tym szkoły podstawowe, licea i inne1) | Qmax szkoła=0.3601×LUiP0.4128 | Qmax szkoła=1.296×Zuzd0.5159 |
| Galerie handlowe | Na podstawie zapotrzebowania p.poż. | Qmax=0.2628×Zuzd+3.0125 |

Legenda:

Lph – liczba pokoi hotelowych,

Qmax – maksymalne natężenie przepływu wody dla określonego typu obiektu,

LOiD – Liczba osób obsługi i dzieci,

Lp – liczba pokoi studenckich,

Ls – Liczba stanowisk w myjni,

LUiP – Liczba uczniów i Pracowników,

Zuzd – zużycie dobowe średnie obliczone ze zużycia rocznego lub miesięcznego dla danego typu obiektu,

Jednostki: Qmax – m3/h, q3- m3/h

Dla wszystkich rodzajów obiektów już użytkowanych: Qmax<q3 wodomierza i q3> Qppoż

Dla wszystkich rodzajów obiektów nowych:

Dla przyłączy z wodą do celów  bytowo-gospodarczych: Qmax<q3 wodomierza

Dla przyłączy z wodą do celów p.poż. :  q3 wodomierza > Qppoż

- Obiekty przemysłowe

W przypadku obiektów przemysłowych projektant ma obowiązek wykonać rozdział przyłączy do celów p.poż i produkcyjnych oraz do celów bytowo-gospodarczych – administracyjnych oraz potwierdzić dobór wodomierza dla innych celów niż p.poż. wykonaniem monitoringu po oddaniu obiektu do użytkowania, nie później niż w okresie 180 dni od daty podpisania umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.